技

术

协

议

六、配置及供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | 动力配电箱 | XL-21-06(改） | 16 | 详见TLA1720-01DL-01 |
| 4 | 照明配电箱 |  | 40 | 详见TLA1720-01DL-01 |

七、使用环境条件：

71环境条件

7.1.1 海拔高度：    小于1000m

7.1.2 环境温度：     上限+40℃，下限-10℃；

7.1.3 相对湿度：     相对湿度90%（在25°时）；

7.1.4安装在井下允许有少量垂直滴水的机电硐室。

7.1.5与垂直面的倾斜度不超过5°。

7.1.6在无显著震动和冲击震动的地方。

7.1.7在无瓦斯、煤尘爆炸危险的场所。

7.1.8在无破坏绝缘及腐蚀金属的气体和蒸汽的环境；

7.1.9污染等级          3级；

7.2 系统条件

7.2.1 额定电压        参考图纸有400V

7.2.2 额定频率          50Hz

7.2.3 防护等级          IP54

八、开关柜技术要求：

8.1 技术参数

| 序号 | 名 称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 400V无中性点 |
| 2 | 额定电流 | 1250A/315A |
| 3 | 额定频率 | 50HZ |
| 4 | 额定短路持续时间 | 1S |
| 5 | 额定短路时耐受电流 | 15kA |
| 6 | 额定峰值耐受电流（峰值） | 30kA |
| 7 | 防护等级 | IP54级 |
| 8 | 控制回路额定操作电压 | ≤220 |

8.2. 配电装置的绝缘电阻不低于2MΩ。

8.3. 二次回路的1min工频耐受电压为2500V。

8.4. 断路器

8.4.1 额定电压：              380V

8.4.2额定频率：                50HZ

8.5 隔离开关

8.5.1 额定电压：               380V

8.5.2 额定频率：                50HZ

8.6 电流互感器

8.6.1 额定电压：               380V

8.6.2 电流变比详见系统配置图

8.7馈线断路器

8.7.1 所有馈线回路应具备短路、过流、过负荷。

8.8  柜体厚度为2.0冷扎钢板，采用焊接式全封闭型。

8.9. 型式试验及出厂试验按国标进行。

九、技术及制造加工要求

9.1设备制造应遵守的规范和标准：

矿用隔爆型兼本质安全型高压真空配电装置及电磁起动器的设计和制造应符合使用最新版的国家标准（GB）和行业标准。

（1）《煤矿安全规程》（2016年版）

（2）《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》GB 3836.1（2010年版）

（3）《爆炸性气体环境用电气设备隔爆型电气设备“d”》GB 3836.2（2010年版）

（4）《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i”》GB 3836.4 （2010年版）

（5）《高电压试验技术》GB/T 16927.1-1997

（6）《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB/T 5582-1993

9.2提供下列设备质量证明书

（1）生产许可证、产品合格证、煤矿矿用产品安全标志证书，其中包括向需方提供的矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置设备的煤矿矿用产品安全标志证书，防爆合格证。

（2）制造验收记录、产品鉴定文件和技术资料。

（3）提供隔爆型兼本质安全型高压真空配电装置的使用说明书及详细图纸资料，供方根据技术要求及订货图设计图纸交需方审查，需方收到图纸后一周内返回审查意见（否则交货期顺延），作为供方生产的依据。

（4）配套设备符合各自的产品技术标准，并有合格证明书及实验报告。

十、其他要求：

1.由乙方负责与其它厂家的设备的链接、协调工作。

2.乙方免费培训需方运行人员，培训工作包括在厂方及现场的培训、培训工作在需方确定的正式投产日期前完成，供方作好培训计划。

3.设备质保期为1年，设备在质保期内产品出现质量为题由乙方负责免费维护或更换；超出质保期，乙方终身免费提供技术指导服务。

4.响应式服务，乙方接到通知24小时到达现场。

十一、本协议未尽事宜，各方友好协商解决。